## LOE MIND
LISA 3 KOMPLEKSKATSETUSTE NÄIDIS
Objekti nimi:
|  | Süsteem | Projekteerija | Peatöövõtja | Alltöövõtja | Omnaikujärelevalve | Hooldus | Tellija
| Elektrivarustus ja nõrkvool | Automaatika (EA)
Tugevvool (EL)
Valgustus (VL)
Nõrkvool (EN)
| Hoone kliimasüsteemid | Soojusvarustus (SSxx*)
Külmavarustus (KSxx*)
Ventilatsioon (SVxx)*
Veevarustus- ja kanalisatsioon (VK)
| Muud süsteemid | Tuleohutus (TO)
Ruumikliima (RK)
Energiatõhusus ja taastuvenergia tootmine (ENT)
* märkida süsteemi number
|  | 1. Komplekskatsetuste tabel kuulub põhiprojekti koosseisu ning tuleb laadida projektid.rkas.ee keskkonda | [6 empty] | LINK
2. Projekteerija kohendab tabeli vastavalt projekteeritud hoonele/süsteemile ning kooskõlastab tellijaga.
3. Ehitaja kohendab katsetuste tabelit lähtuvalt tööprojektile ja kooskõlastab omanikujärelevalve ja tellijaga.
4. Ehitaja teostab omanikujärelevalve juuresolekul katsetused ning allkirjastab täidetud tabeli.
5. Tellija teostab pistelised katsetused kui töövõtja ja omanikujärelevalve on kõik süsteemid katsetanud
ja allkirjaga kinnitanud, et hoone või rajatis töötab planeeritud funktsionaalsuses.

## EA
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Olemas ja töökorras (1/0) | Märkus | TAGASI
BMS | Liidestus RKAS hooneautomaatikavõrguga
Kaugligipääs RKAS automaatikavõrgust
BMS erineva taseme kasutajad (3tk.), testitud kasutajate õigusi ning edastatud kasutajad tellijale
Toimiv häireedastus läbi RKAS meiliserveri
Seadistatud erineva taseme häireteavituste saajad
Visualiseeringu vastavus RKAS nõuetega
Visualiseering arusaadav ja mõistetav
Programmikoopiad edastatud tellijale (kuuulub teostusdokumentatsiooni koosseisu)
Lokaalne võrk | Lokaalse hooneautomaatikavõrgu toimimine
Lokaalse arvuti seadistus (sh. arvuti viirusetõrje)
Tehaseautomaatikaga varustatud komponentide/seadmed liidestatud
Tehaseautomaatikaga varustatud süsteemide paroolid muudetud ning edastatud Tellijale (kuulud teostusdokumentatsiooni koosseisu)
Lokaalse hooneautomaatikasüsteemi struktuurskeemi üleandmine koos aadressidega tellijale (kuulud teostusdokumentatsiooni koosseisu)
Alakeskused | Alakeskused lokaalselt toimivad
Alakeskused varustatud operaatorpaneeliga
Automaatikakilpide visuaalne kontroll, signaallampide töö ja tähistuste olemasolu
Kilbiskeemide olemasolu
| KORRAS | 17

## EL
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Tähis | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
PJK/GPK (kilbi nr.xx) | Pistikupesa sidejaotlale
Automaatikakilp AK1
Ventilatsiooniseade SV3
UJK (kilbi nr. xx) | Pistikupesa ruumis 001
Serveriruumi (ruum 015) pistikupesad
Diiselgeneraator | Üldhäire (info generaatori võrgukaardilt)
Kütuse nivoo häire
Olek
Aku toite häire
Ümberlülituse test
Koormustest
UPS | Üldhäire
Hooldus-bypass olek
Aku täituvus
Ümberlülituse test
Koormustest
Sulatussüsteem | Tööluba/olek
Lift (nr.xx) | Häire/olek
| KORRAS |  |  |  | 54

## VL
Süsteemi osa/ruumi nr. | Signaalid ja parameetrid | Tähis | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
Välisvalgustus | Olek, häire
LUXmeeter ja väärtuse seadistamine
Juhitav ja seadistatav läbi BMSi (kalendergraafik, aegprogramm, LUXmeeter)
Üldruumide valgustus (Ala xx.) | Olek, häire
LUXmeeter ja väärtuse seadistamine
Kohaloleku andur töökorras ja nähtav BMSist
Juhitav ja seadistatav läbi BMSi (kalendergraafik, aegprogramm, LUXmeeter)
Ruumivalgustus (ruum nr. xx). | Olek, häire
LUXmeeter ja väärtuse seadistamine
Kohaloleku andur töökorras ja nähtav BMSist
Juhitav ja seadistatav läbi BMSi (kalendergraafik, aegprogramm, LUXmeeter)
| KORRAS |  |  |  | 33

## EN
Ruumi nr. või tähis | Süsteem | Signaalid ja parameetrid koos tähisega | Tähis | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
001 | ATS | Suitsuandur
005 | Valve ja läbipääs | Uksemagnet
005 | Valve ja läbipääs | Aknaandur
008 | Videovalve | Pöördkaamera
0525 | Helindus | Kõlar
620 | Ajanäit | kell
|  | KORRAS |  |  |  | 18

## SS
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Anduri(te) tähis(ed) | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
Soojussõlme/katlamaja/soojuspumba primaarpool | Välisõhu temperatuuri tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE00
| Primaarkontuuri rõhk ja seadistatud häire teavitus | PE1
| Soojusenergia arvestus (MWh) ja ajaline trend (intervall 1 tund) | QQ1
| Pealevoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE01
| Tagasivoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE02
Soojuspumba/katla üldhäire
| Tsirkulatsioonipumba olek tagasisidega, häire ja juhtimine | P1
Kütteperioodi seadistamine programmiliselt
Põrandkütte/Radiaatorkütte/õhkkardinate kontuur | Rõhk kontuuris ja seadistatud häire teavitus | PE2
| Pealevoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE03
| Tagasivoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE04
| Kõikide kontuuride soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, võimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m³). | QQ3
| Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut) | TV1
| Tsirkulatsioonipumba olek tagasisidega, häire ja juhtimine | P2
Õhkkardina/õhkkütteseadme häire ja juhtimine
Küttegraafiku seadistamine (välisõhu ja/või kalendergraafiku järgi)
Sooja tarbevee kontuur | Rõhk kontuuris ja seadistatud häire teavitus | PE3
| Pealevoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE05
| Tagasivoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE06
| Kõikide kontuuride soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, võimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m³). | QQ2
| Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut) | TV2
Veevõrgust võetava veekulu arvestus (m³)
| Tsirkulatsioonipumba olek tagasisidega, häire ja juhtimine | P3
| KORRAS |  |  |  | 69

## KS
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Anduri(te) tähis(ed) | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
Külmamasin ja vedelikjahuti (Süsteem KMxx) | Külmamasina/vedelikjahuti üldhäire | TE00
| Rõhk kontuuris ja seadistatud häire teavitus | PE1
| Jahutusenergia arvestus (MWh) Kulumõõtja | QQ1
| Pealevoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE01
| Tagasivoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE02
| Tsirkulatsioonipumba olek tagasisidega, häire ja juhtimine | P1
Külmamasina töölao seadistamine (kalendergraafik, välisõhu temperatuur).
Vabajahutuse tööloogika seadistamine (väliõhu temperatuur, kalendergraafik)
| Vabajahutuse pealevoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE01
| Vabajahutuse tagasivoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE03
Vabajahutuse tsirkulatsioonipumba olek veevoolu anduri järgi, häire ja juhtimine
Ventilatsiooni/jahutustalade/ventilaatorkonvektorite kontuur | Rõhk kontuuris ja seadistatud häire teavitus | PE04
| Pealevoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE03
| Tagasivoolu temperatuur tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 tund) | TE04
| Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut) | TV1
| Tsirkulatsioonipumba olek tagasisidega, häire ja juhtimine | P2
Kondensaadivaba kontuuri korral kastepunkti temperatuuriarvutamine ja varuteguri lisamine
Jahutusgraafiku muutmine, juhtimine (kalender, välisõhutemperatuur)
Lokaalsed jahutusseadmed (Süsteem KMxx.) | Üldhäire
Jahutusseadme juhtimine ja tööaegade seadistamine
Olek
| KORRAS |  |  |  | 63

## SVxx
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Anduri(te) tähis(ed) | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
SVxx | Tuleoht (ATS)/avariiline seiskumise häire ja selle taastus
Jäätumiskaitse rakendumise häire ja selle taastus
Õhuvõtu ja heitõhu vedrutagastusega klappide lõpulülitite asend ja oleku vastuolu häire
Ventilaatorite olek vastavalt diferentsiaalse rõhu andurile ja häire
| Rõhk küttekontuuris ja alumise piiri häire | PE1
| Rõhk jahutusekontuuris ja alumise piiri häire | PE2
| Tsirkulatsioonipumpade olek/häire (küte ja jahutus) ja juhtimine | P1
| Küttekalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur °C ja ajaline trend (intervall 1 minut) | TE1
| Küttekalorifeeri tagastuva vee temperatuur °C ja ajaline trend (intervall 1 minut) | TE2
| Jahutuspatarei pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur °C ja ajaline trend (intervall 1 minut) | TE3
| Jahutuspatarei tagastuva vee temperatuur °C ja ajaline trend (intervall 1 minut) | TE4
Kütte reguleerventiili asendi % ja juhtimine (suvi/talv režiim)
Jahutuse reguleerventiili asendi % ja juhtimine (suvi/talv režiim)
Sissepuhke filtrie rõhuvahe anduri näit ja häire
Väljatõmbe filtrie rõhuvahe anduri näit ja häire
Plaatsoojusvaheti möödaviigu asendi näit
Sissepuhke õhu temperatuur °C enne ja peale soojustagastit (enne küttekalorifeeri) ja ajaline trend (intervall 1 minutit)
Heitõhu temperatuur °C peale soojustagastit
Vastavalt välisõhu temperatuurile poolele kiirusele ümberlülitamise temperatuuri seadistamine
| Välistemperatuuri andur °C ja ajaline trend | TE00
Soojustagasti pöörlemise %, - kasuteguri %
Sissepuhke ja väljatõmbe ventilaatori juhtimine sagedusmuunduriga vastavalt õhukanali rõhule. Sagedusmuundurite %. Turvalülitite olek.
Ventilaatorite ja pumpade töötunnid, hoolduspiiri seadistamine ja hoolduspiiri häire
Sissepuhke kanali ja väljatõmbe kanali rõhuvaheandurid
Sissepuhke ja väljatõmbe niiskusandurid
Vxx | Olek, häire
Tuleoht (ATS)/avariiline seiskumise häire ja selle taastus
Juhtimine ja juhtimisloogika valik
| KORRAS |  |  |  | 75

## VK
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Anduri(te) tähis(ed) | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
Veemõõdusõlm | Veerõhk ja alumise piiri häire
Tarbevee arvestus (m³) kumuleeruv
Veeülekulu häire. Töövälisel ajal ja valve all oleva objekti veetarbimise korral häire
Joogivee pumba häire
Veearvestid | Allarvestid vastavalt vajadusele (näiteks: üürnikud, paakauto täitevesi, kastmisvesi, basseinivesi, kuumköök ja niisutusseadmete ees).
Erisüsteemid | Sadeveepumpla olek
Sadeveepumpla häire
Reoveepumpla olek
Reoveepumpla häire
Liivapüüdja häire
Õlipüüdja häire
| KORRAS |  |  |  | 33

## TO
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Tähis | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
| KORRAS |  |  |  | 39

## RK
Ruumi number/tüüp | Signaalid ja parameetrid | Tähis | Mõõtepunkti olemasolu (1/0) | Visualiseeringu olemasolu (1/0) | Funktsionaalne toimivus (1/0) | Märkus | TAGASI
Serveriruum | Ruumi temperatuur (seadesuurus ja tegelik temperatuur)
Veelekkeandur ja selle toimivus
Ruumi nr. XX | Ruumi temperatuuri seadesuurus, tegelik näit
Kütte ja jahutusseadmete ventiilide asend % ja fan-coili 0..10V juhtimine
Aknaanduri olemasolu ja funktsionaalne toimivus
Väline kardin (häire) ja toimivus
VAV/CAV klapp selle seadistamine ja funktsionaalne toimivus ja seadistamine (min/max õhuhulk)
CO2 anduri hetkenäit ja min/max parameetri seadistamine
Ruumi niiskuse reaalnäit ning häire seadistus.
| KORRAS |  |  |  | 27

## ENT
Süsteemi osa | Signaalid ja parameetrid | Tähis | Olemas ja töökorras (1/0) | Märkus | TAGASI
Energiaarvutus | Õhulekkearvu mõõtmine ja võrdlus Tehniliste nõuetega (võrrelda energiat muundavate seadmeid)
Ventilatsioonienergiakasutus võrreldes energiaarvutusega
Külmavarustuse energiakasutus võrreldes energiaarvutusega (võrrelda energiat muundavate seadmeid)
Soojusenergiakasutus võrreldes energiaarvutusega (võrrelda energiat muundavate seadmeid)
PV paneel | Häire
Elektrienergia toodangu arvestus (MWh)
Elektrienergia bilanssi kuvamine (toodetud/kasutatud/müüdud).
Päiksepaneel | Tagastuva temperatuuri näit ja häire seadistus
Rõhk kontuuris ja alumis/ülemise piiri häire
Soojusenergia toodangu arvestus (MWh)
Soojusenergia bilanssi kuvamine (toodetud/kasutatud/müüdud).
| KORRAS |  | 11